1A414032建筑防火材料的特性与应用
一、钢结构防火涂料
钢结构防火涂料是施涂于建（构）筑物钢结构表面，能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。
(一)钢结构防火涂料分类
1.按火灾防护对象分类
(1)普通钢结构防火涂料：用于普通工业与民用建（构）筑物钢结构表面的防火涂料。
(2)特种钢结构防火涂料：用于特殊建（构）筑物（如石油化工设施、变配电站等）钢结构表面的防火涂料。
2.按使用场所分类
(1)室内钢结构防火涂料：用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面的防火涂料。
(2)室外钢结构防火涂料：用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面的防火涂料。
3.按分散介质分类
(1)水基性钢结构防火涂料：以水作为分散介质的钢结构防火涂料。
(2)溶剂性钢结构防火涂料：以有机溶剂作为分散介质的钢结构防火涂料。
4.按防火机理分类
(1)膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时膨胀发泡，形成耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。
(2)非膨胀型钢结构防火涂料：涂层在高温时不膨胀发泡，其自身成为耐火隔热保护层的钢结构防火涂料。
(二)耐火性能分级
(1)钢结构防火涂料的耐火极限分为：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、2.50h和3.00h。
(2)钢结构防火涂料耐火性能分级代号见表1A414032。
耐火性能分级代号	表1A414032
	耐火极限（F）h
	耐火性能分级代号

	
	普通钢结构防火涂料
	特种钢结构防火涂料

	0.50≤F,<1.00
	F0.50
	F0.50

	1.00≤F,<1.50
	F1.00
	F1.00

	1.50≤F,<2.00
	F1.50
	F1.50

	2.00≤F,<2.50
	F2.00
	F2.00

	2.50≤F,<3.00
	F2.50
	F2.50

	F≥3.00
	F3.00
	F3.00


注：采用建筑纤维类火灾升温试验条件；采用烃类(HC)火灾升温试验条件。
(三)钢结构防火涂料型号
钢结构防火涂料的产品代号以字母GT表示；钢结构防火涂料的相关特征代号为：使用场所特征代号N和W分别代表室内和室外，分散介质特征代号S和R分别代表水基性和溶剂性，防火机理特征代号P和F分别代表膨胀型和非膨胀型；主参数代号以表1A414032中的耐火性能分级代号表示。
钢结构防火涂料的型号编制方法如下：
[image: ]
示例1：,表示室内用溶剂性膨胀型普通钢结构防火涂料，耐火性能为,自定义代号为A。
示例,表示室外用水基性非膨胀型特种钢结构防火涂料，耐火性能为,自定义代号为B。
(四)一般技术要求
(1)用于生产钢结构防火涂料的原材料应符合国家环境保护和安全卫生相关法律法规的规定。
(2)钢结构防火涂料应能采用规定的分散介质进行调和、稀释。
(3)钢结构防火涂料应能采用喷涂、抹涂、刷涂、辊涂、刮涂等方法中的一种或多种方法施工，并能在正常的自然环境条件下干燥固化，涂层实干后不应有刺激性气味。
(4)复层涂料应相互配套，底层涂料应能同防锈漆配合使用，或者底层涂料自身具有防锈性能。
(5)膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm,非膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于15mm。
二、饰面型防火涂料
饰面型防火涂料是涂覆于可燃基材（如木材、纤维板、纸板及制品）表面，具有一定装饰作用，受火灾能膨胀发泡形成隔热保护层的涂料。其按分散介质可分为以水作为分散介质的水基性饰面型防火涂料、以有机溶剂作为分散介质的溶剂性饰面型防火涂料。
饰面型防火涂料的产品代号以字母SMT表示，分散介质特征代号分别为S(水基性)和R(溶剂性)。饰面型防火涂料的型号编制方法为：
SMT-分散介质特征代号/企业自定义代号
示例：SMT-S/A表示水基性饰面型防火涂料，企业自定义代号为
三、水性防火阻燃液
水性防火阻燃液又称水性防火剂、水性阻燃剂，2011年公安部颁布的公共安全行业标准《水基型阻燃处理剂》XF159—2011中则将其正式命名为水基型阻燃处理剂。根据该标准的定义，水性防火阻燃液（水基型阻燃处理剂）是指以水为分散介质，采用喷涂或浸渍等方法使木材、织物或纸板等获得规定的燃烧性能的阻燃剂。
根据水性防火阻燃液的使用对象，可分为木材阻燃处理用的水性防火阻燃液、织物阻燃处理用的水性防火阻燃液及纸板阻燃处理用的水性防火阻燃液三类。木材阻燃处理用的水性防火阻燃液可处理各种木材、纤维板、刨花板、竹制品等，经处理后使这些木竹制品由易燃性材料成为难燃性材料；织物阻燃处理用的水性防火阻燃液可处理各种纯棉织物、化纤织物、混纺织物及丝绸麻织物等，使之成为难燃性材料；纸和纸板阻燃处理用的水性防火阻燃液则可处理各种纸张、纸板、墙纸、纸面装饰顶棚、纸箱等易燃材料，可明显改变它们的燃烧性能，使其成为阻燃材料。经水性防火阻燃液处理后的材料一般具有难燃、离火自熄的特点。此外用防火阻燃液处理材料后，不影响原有材料的外貌、色泽和手感，对木材、织物和纸板还兼具有防蛀、防腐的作用。
四、防火堵料
防火堵料是专门用于封堵建筑物中各种贯穿物，如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼板等形成的各种开孔以及电缆桥架等，具有防火隔热功能且便于更换的材料。
根据防火封堵材料的组成、形状与性能特点划分主要有三类：以有机高分子材料为胶粘剂的有机防火堵料；以快干水泥为胶凝材料的无机防火堵料；将阻燃材料用织物包裹形成的防火包。这三类防火堵料各有特点，在建筑物的防火封堵中均有应用。
有机防火堵料又称可塑性防火堵料，它是以合成树脂为胶粘剂，并配以防火助剂、填料制成的。此类堵料在使用过程长期不硬化，可塑性好，容易封堵各种不规则形状的孔洞，能够重复使用。遇火时发泡膨胀，因此具有优异的防火、水密、气密性能。施工操作和更换较为方便，因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
无机防火堵料又称速固型防火堵料，是以快干水泥为基料，添加防火剂、耐火材料等经研磨、混合而成的防火堵料，使用时加水拌合即可。无机防火堵料具有无毒无味、固化快速，耐火极限与力学强度较高，能承受一定重量，又有一定可拆性的特点。有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵后基本不变的场合。
防火包又称耐火包或阻火包，是采用特选的纤维织物做包袋，装填膨胀性的防火隔热材料制成的枕状物体，因此又称防火枕。使用时通过垒砌、填塞等方法封堵孔洞。适合于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔，施工操作和更换较为方便，因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
五、防火玻璃
目前，国内外生产的建筑用防火玻璃品种很多，归纳起来主要可分为两大类，即非隔热型防火玻璃和隔热型防火玻璃。非隔热型防火玻璃又称为耐火玻璃。这类防火玻璃均为单片结构的，其中又可分为夹丝玻璃、耐热玻璃和微晶玻璃三类。防火玻璃按耐火极限可分为五个等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。
隔热型防火玻璃为夹层或多层结构，因此也称为复合型防火玻璃。这类防火玻璃也有两种产品形式，即多层粘合型和灌浆型。
(1)多层粘合型防火玻璃是将多层普通平板玻璃用无机胶凝材料粘结复合在一起，在一定条件下烘干形成的。此类防火玻璃的优点是强度高、透明度好，遇火时无机胶凝材料发泡膨胀，起到阻火隔热的作用；缺点是生产工艺较复杂，生产效率较低。无机胶凝材料本身碱性较强、不耐水，对平板玻璃有较大的腐蚀作用。使用一定时间后会变色、起泡，透明度下降。这类防火玻璃在我国目前有较多使用。
(2)灌浆型防火玻璃是由我国首创的。它是在两层或多层平板玻璃之间灌人有机防火浆料或无机防火浆料后，使防火浆料固化制成的。其特点是生产工艺简单，生产效率较高。产品的透明度高，防火、防水性能好，还有较好的隔声性能。
六、防火板材
防火板材品种很多，主要有纤维增强硅酸钙板、耐火纸面石膏板、纤维增强水泥平板(TK板)、GRC板、泰柏板、GY板、滞燃型胶合板、难燃铝塑建筑装饰板、矿物棉防火吸声板、膨胀珍珠岩装饰吸声板等。防火板材广泛用于建筑物的顶棚、墙面、地面等多种部位。
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